# System sygnalizacji włamania i pożaru.

## Opis systemu

- System sygnalizacji włamania i pożaru zostanie wykonany w oparciu o centralę alarmową INTEGRA 32 firmy Satel.

- Detekcja pożaru będzie zrealizowana za pomocą dwóch autonomicznych optycznych czujek dymu ADR-20R firmy POLON-ALFA podłączonych do centrali alarmowej.

System sygnalizacji włamania zostanie zbudowany w oparciu o czujki kontaktronowe zabudowane w drzwiach i oknie serwerowni oraz pasywne czujki podczerwieni zabudowane wewnątrz pomieszczenia. Sygnalizacja włamania odbywać się będzie za pośrednictwem sygnalizatora optyczno-akustycznego SPW-220R. Sterowanie systemem odbywać się będzie za pośrednictwem klawiatur INT-S-GR i INT-KLCD-GR. Dodatkowo informacja o zaistniałym alarmie będzie przekazywana za pośrednictwem dialera telefonicznego, pracownikom obsługi technicznej serwerowni. Klawiatury strefowe będą informowały obsługę o wszystkich zdarzeniach jakie miały miejsce w systemie, a w szczególności rodzajach alarmu (pożarowy/włamaniowy).

## Podstawowe parametry urządzeń.

- Centrala INEGRA 32

- obsługa od 8 do 32 wejść;

- możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje;

- obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść;

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń;

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania;

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów z wyświetlaczami LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego;

- 28 niezależnych timerów do automatycznego sterowania;

- pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku;

- obsługa do 64+4+1 użytkowników;

- port RS-232 - gniazdo RJ;

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera;

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki.

- Czujka ruchu PCP

| - napięcie zasilania | - 12 V DC ±15% |
| --- | --- |
| - pobór prądu w stanie gotowości | - 12 mA |
| - maksymalny pobór prądu | - 12 mA |
| - dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika | - 40 mA / 16 V DC |
| - wykrywalna prędkość ruchu | - 0,3...3 m/s |
| - czas sygnalizacji naruszenia | - 2 s |
| - klasa zabezpieczenia | - Grade 2 |
| - klasa środowiskowa | - II |
| - zakres temperatur pracy | - -30°C...+55°C |
| - spełniane normy | - EN50131-1, EN50131-2-2 |
| - wymiary | - 57 x 123 x 42 mm |
| - wysokość montażu | - 2,1...3 m |

- Optyczna czujka dymu

- napięcie pracy 	12 V ± 20 %

- prąd dozorowania w trybie „0” 	≤ 500 μA „N” ≤ 17 mA

- obciążalność styków przekaźnika 	0,5 A dla 125 VAC,  1,0 A dla 30 VDC

- temperatura pracy 	-10°C do +55°C

- wilgotność względna 	≤ 95 % przy 40°C

- masa ADR-20R 	≤ 0,15 kg

- wymiary 	O 112mm x 57mm

## Obliczenia pojemności akumulatora.

- Pobór prądu przez poszczególne elementy systemu wynosi:

- centrala	0,127A

- klawiatury	2 x 0,024 = 0,048A

- czujki ruchu	2 x 0,040A = 0,08A

- czujka dymu	0,017A

- razem pobór prądu przez system wynosi: 0,272A.

- Pojemność akumulatora przy czasie podtrzymania 30h ( zgodnie z POLALARM ST 01/01) wynosi 0,272 x 30 = 8,16Ah

- Przyjęto akumulator 17Ah

## Montaż urządzeń.

- Centralę alarmową INTEGRA 32 należy zamontować  na ścianie serwerowni.

- Czujki ADR-20R systemu sygnalizacji pożaru należy zamontować, w miejscach wskazanych na rysunkach, na suficie, po dwóch stronach szaf serwerowych.

- Pasywne czujki podczerwieni IVORY należy zamontować, w miejscach wskazanych na rysunkach, na wysokości 2,3m nad poziomem posadzki.

- Kontaktrony należy umieścić wewnątrz ościeżnic drzwi i okna.

- Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220R należy zamontować, w miejscu wskazanym na rysunkach,  powyżej drzwi wejściowych do pomieszczenia serwerowni.

- Klawiatury należy zamontować na ścianie w pomieszczeniu A/3.6 oraz na ścianie przy drzwiach do pomieszczenia serwerowni na wysokości ok.1,4m dostosowując wysokość ich montażu do wysokości montażu osprzętu elektrycznego.

## Trasy kablowe.

Okablowanie systemu sygnalizacji włamania i pożaru należy poprowadzić podtynkowo w rurkach PVC przewodem YTKSY 3x2x0,5.

## Zestawienie aparatury.

| Lp. | Nazwa elementu | symbol | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala alarmowa | INTEGRA 32 | 1 | szt. |
| 2 | Akumulator | 17Ah/12V | 1 | szt. |
| 3 | Klawiatura | INT-KLCD-GR | 1 | szt. |
| 4 | Klawiatura | INT-S-GR | 1 | szt. |
| 5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SPW-220R | 1 | szt. |
| 6 | Pasywna czujka podczerwieni | IVORY | 2 | szt. |
| 7 | Czujka magnetyczna | DC 106 | 2 | szt. |
| 8 | Autonomiczna optyczna czujka dymu | ADR-20R | 2 | szt. |
| 9 | Rurka | RL22 | 90 | m |
| 10 | Kabel | YTKSY 5x2x0,5 | 90 | m |

# System okablowania strukturalnego.

## Opis systemu.

- Zakres prac obejmuje:

- demontaż szafy serwerowej i przeniesienie jej do pokoju 210.

- wykonanie tymczasowego okablowania do podłączenia serwerów (15xUTP).

- przeniesienie szafy ze switch-ami na korytarz,

- a po wykonaniu pomieszczenia serwerowni:

- przeniesienie szafy serwerowej z pokoju 210 do serwerowni,

- przestawienie punktu dystrybucyjnego do pomieszczenia serwerowni,

- przeniesienie centrali telefonicznej z sekretariatu do pomieszczenia serwerowni,

- wykonanie okablowania pomiędzy głowicą telefoniczną (klatka schodowa-parter) do centrali telefonicznej przewodem YTKSY 10x2x0,5,

- wykonanie połączenia w ramach serwerowni pomiędzy centralą telefoniczną a szafą dystrybucyjną 2 przewodami YTKSY 50x2x0,5,

## Tymczasowa zmiana lokalizacji szafy serwerowej

- Na okres remontu szafa serwerowa zostanie przeniesiona do pokoju 201. znajdującego się naprzeciw pomieszczenia serwerowni a szafa ze switch-ami, po wybiciu otworu drzwiowego, zostanie przestawiona na korytarz. Pomiędzy szafami należy wykonać tymczasowe okablowanie składające się z 15 przewodów UTP kat. 5e podwieszonych na uchwytach do sufitu. Przewody należy zakończyć na patch panelach zainstalowanych w szafach.

## Instalacja szafy dla pomieszczeń II piętra

- Całość okablowania II piętra doprowadzona zostanie do punktu dystrybucyjnego zabudowanego na 2 kondygnacji w pomieszczeniu serwerowni - A/3.16. (210)

- W skład punktu dystrybucyjnego będą wchodzić:

- dwie istniejące szafy serwerowe wyposażone w:

- serwery 2U – 3 szt.

- serwery 5U – 2 szt.

- konsola 1U – 1 szt.

- KVM – 1U – 1 szt.

- router 1U (+2U zapasu)

- półka na urządzenia telekomunikacyjne (modemy ADSL) 1U – 1 szt

- patch-panele 24RJ-45 kat. 5e – 6 szt.

- panele telefoniczne 50xRJ-45 – 2 szt.

- panel światłowodowy z CAZ – 2U

- UPS – 1U

- W związku z przebudową sieci komputerowej na poziomie +2 w szafach zabudowane zostaną nowe elementy wyposażenia tj.:

- 5 patch paneli 24xRJ45 kat. 5e,

- 6 paneli porządkujących,

- 2 panele telefoniczne 50xRJ45

- UWAGA:

- Wyposażenie szafy w urządzenia aktywne leży po stronie Inwestora.

- Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić sposób i harmonogram ich wykonania z przedstawicielem Urzędu Pracy odpowiedzialnym za działanie sieci komputerowej. Prace związane z wykonaniem serwerowni nie mogą zakłócać pracy urzędu.

## Przyłącze telefoniczne.

- Przyłącze telefoniczne znajduje się w klatce schodowej na parterze budynku. Ze względu na zmianę lokalizacji centrali telefonicznej należy ułożyć nowy przewód YTKSY 10x2x0,5 pomiędzy głowicą a nową lokalizacją centrali w pomieszczeniu serwerowni. Przewód ułożyć, zgodnie z trasą kablową przedstawioną na rys. nr 5, w korytku kablowym PCV 20x12.

- Należy także wykonać połączenie centrali telefonicznej z panelem telefonicznym przewodem YTKSY 50x2x0,5.

## Montaż urządzeń.

- Elementy punktu dystrybucyjnego (switch-e, patch panele, panele porządkujące, panel telefoniczny) należy zabudować wewnątrz szafy serwerowej w pomieszczeniu serwerowni A/3.16 ( pokój 210)  w lokalizacji zaznaczonej na rzucie.

- Szafy serwerowe uziemić zgodnie z projektem elektrycznym.

## Trasy kablowe.

- Całość sieci dystrybucyjnej należy wykonać przewodem kategorii UTP kat.5e.

- Okablowanie sieci telefonicznej i strukturalnej prowadzić podstropowo w korytach PCV 100x60 z zejściami w korytach do poszczególnych PL.

- Podczas prac instalacyjnych należy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości od kabli zasilających oraz zachowaniu minimalnego promienia zginania przewodu.

## Zestawienie aparatury.

| Lp. | Nazwa elementu | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | korytko PCV20x12 | 20 | m |
| 2 | przewód połączeniowy telefoniczny LSA 2/2 – RJ-K45 0,5m | 4 | szt. |
| 3 | panel telefoniczny 50xRJ-45 | 2 | szt. |
| 4 | patch panel 24xRJ45 | 5 | szt. |
| 5 | panel porządkujący C&C, 19”/1U | 16 | szt. |
| 6 | kabel telefoniczny YTKSY 50x2x0,5 | 12 | m |
| 7 | przewód telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 | 25 | m |
| 8 | materiały pomocnicze | 1 | kpl. |

# Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji.

- Przejścia przez przegrody pożarowe (stropy i ściany o określonej odporności ogniowej) należy uszczelnić w klasie przegrody i oznaczyć. Wszystkie przejścia (ze wszystkich instalacji) należy ująć w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi.

- Trasa instalacji systemów niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable instalacji niskoprądowych i sieci  zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować co najmniej 50mm odległości pomiędzy instalacjami. Minimalna odległość między kablami niskoprądowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnety-cznie od siebie.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu zaktualizowaną dokumentację powykonawczą wykonanego systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych do certyfikacji sieci pomiarów oraz do uzyskania 25-letniej gwarancji na część pasywną okablowania.

- Po wykonaniu okablowania należy wykonać pomiary określające parametry toru. Wszystkie pomiary muszą zostać zakończone protokołem pomiarowym dla każdego toru. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań