###### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracował:	inż. Z.Grzegorzewski

upr. proj. 104/83

# I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# Część ogólna.

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych pomieszczenia zlokalizowanego w Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach na potrzeby serwerowni.

# Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenia Inwestora

- podkłady architektoniczno - budowlane budynku opracowane przez branżę architektoniczno – budowlaną

- wytyczne i uzgodnienia branżowe

- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem

  - Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne wewnętrzne pomieszczenia zlokalizowanego w Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach na potrzeby serwerowni.

# 1.4. Obowiązujące normy i przepisy

Instalacje objęte niniejszym opracowaniem zostały sporządzone i zostaną wykonane w oparciu o następujące przepisy i normy:

- Ustawa o normalizacji

- Ustawa – Prawo energetyczne

- Ustawa o dozorze technicznym

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych

- Polskie Normy, w tym:

- PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”

- PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”

- PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”

- PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”

- arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- Badania techniczne przy odbiorze.

# Opis techniczny

# 2.1. Zasilanie

Zasilanie odbiorów pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie na napięciu 0.4/0.23 kV z istniejącej rozdzielnicy RO-L-PUP zabudowanej w na poziomie parteru budynku w miejscu pokazanym na planie.

W tym celu z w/w tablicy wyprowadzona zostanie nowa linia zasilająca która po ułożeniu według trasy pokazanej na planie zakończona zostanie tablicą T-SRW obsługującą pomieszczenie serwerowni.

Projektowana linia zasilająca ułożona zostanie pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego.

Do pomieszczenia serwerowni w/w linia zasilająca wprowadzona zostanie do przestrzeni podłogi technicznej z której wykonane zostanie podejście do tablicy T-SRW.

# 2.2. Tablica T-SRW

W miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie natynkowa tablica rozdzielcza T-SRW z której wyprowadzone zostaną obwody instalacyjne obsługujące pomieszczenie serwerowni.

Schemat tablicy T-SRW pokazano na rysunku.

2.3. Instalacje elektryczne

Pomieszczenie serwerowni wyposażone zostanie w następujące instalacje elektryczne;

- instalacja zasilania szaf serwerowych

- instalacja zasilani urządzeń klimatyzacji

- instalacja gniazd wtyczkowych pom. serwerowni

- instalacja połączeń wyrównawczych

- instalacja ochrony przed porażeniem

Instalacje oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych ogólnych nie są objęte niniejszym opracowaniem.

2.3.1. Zasilanie szaf serwerowych.

Zasilanie szaf serwerowych odbywać się będzie za pomocą obwodów instalacyjnych wykonanych przewodami typu YDYżo 3x2.5 wyprowadzonych z tablicy T-SRW zakończonych w listwach przyłączowych szaf serwerowych.

W/w linie zasilające ułożone zostaną w przestrzeni podłogi z zastosowaniem osprzętu natynkowego.

2.3.2. Zasilanie urządzeń klimatyzacji.

Zasilanie urządzeń klimatyzacji odbywać się będzie za pomocą obwodu instalacyjnego wykonanego przewodem typu YDYżo 3x2.5 wyprowadzonego z tablicy T-SRW zakończonego skrzynką przyłączową klimatyzatora.

W/w linia zasilająca ułożona zostanie w przestrzeni podłogi z zastosowaniem osprzętu natynkowego.

Połączenia od skrzynki przyłączowej klimatyzatora do poszczególnych urządzeń wykonane zostaną wraz z montażem urządzeń przewodami określonymi w DTR.

2.3.3. Gniazda wtyczkowe.

Zasilanie projektowanych gniazd wtyczkowych  odbywać się będzie za pomocą obwodu instalacyjnego wykonanego przewodem typu YDYżo 3x2.5 wyprowadzonego z tablicy T-SRW.

W/w linia zasilająca ułożona zostanie w przestrzeni podłogi z zastosowaniem osprzętu natynkowego.

2.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowane zostanie szybkie wyłączenie obwodu za pomocą wyłączników nadmiarowoprądowych zabudowanych w tablicy T-SRW.

3. Zestawinie materiałów

3.1. Rozdzielnica RO-L-PUP

- rozłącznik bezpiecznikowy R303 40A				kpl.	1

3.2. Tablica rozdzielcza T-SRW

- obudowa natynkowa 3x12					kpl.	1

- odłącznik tablicowy typu FR 100				kpl.	1

- odłącznik tablicowy typu FR 25					kpl.	2

- lampka sygnalizacyjna L-301					kpl.	3

- wyłącznik nadmiarowoprądowy 
      z członem różnicowoprądowym typu B312-B10-30-A		kpl.	2

- wyłącznik nadmiarowoprądowy 
      z członem różnicowoprądowym typu B312-B20-30-A		kpl.	2

- wyłącznik nadmiarowoprądowy 
      z członem różnicowoprądowym typu B312-B16-30-A		kpl.	5

- wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S304-B25			kpl.	1

- wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S301-B4			kpl.	1

- wyłącznik nadmiarowoprądowy typu S301-B16			kpl.	1

3.3. Instalacje

- przewód instalacyjny typu YDYżo 5x10				mb.	22

- przewód instalacyjny typu YDYżo 3x2.5			mb.	35

- przewód instalacyjny typu YDYżo 3x1.5			mb.	10

- przewód instalacyjny typu DYżo 1x2.5				mb.	12

- gniazdo wtyczkowe 1f n/t 16A					kpl.	4

Rysunki

- Plan instalacji elektrycznych 0.4/0.23 kV AC. 
       Rzut parteru.							Rys. nr	 IE-01A

- Plan instalacji elektrycznych 0.4/0.23 kV AC. 
       Rzut poddasza.						Rys. nr	 IE-02A

- Schemat ideowy 0.4/0.23 kV. 
       Włączenie tablicy T-SRW.					Rys. nr	 IE-03A

- Tablica T-SRW. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC.	Rys. nr	 IE-04A

- Plan instalacji przyłączenia podłogi przewodzącej.	Rys. nr	 IE-05A